ПЕРЕЧЕНЬ

локальных документов по пожарной безопасности которые разрабатываются в образовательном учреждении.

1. Приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».

Издаётся 1 раз в год – перед началом учебного года.

2. Приказ «О противопожарном режиме в учреждении».

3. Инструкция по пожарной безопасности в учреждении.

4. Инструкция о порядке действий персонала  по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.

Разрабатывается как приложение к плану эвакуации.

5. План противопожарных мероприятий.

Составляется ежегодно.

6. План эвакуации по этажам.

Разрабатывается согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002 ст. 6.7

7. План проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре.

8. Журнал  регистрации противопожарного инструктажа.

Инструктаж проводится 1 раз в три месяца.

9. Журнал учёта и технического обслуживания первичных  средств пожаротушения.

Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

При осмотре контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе;

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей Проверку проводить 1 раз в год.

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть перезаряжен.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3

% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка, т.е. перезаряжают.

10. Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов.

Составляется 2 раза в год – весной и осенью.